**温湿度报告**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专题名称 | : | xxxxxxxxxxxx |
| 专题编号 | : | Axxxxxxxxxxx |
| 饲养动物种属 | : | xxxxx |
| 动物房间号 | : | 苏州华测生物技术有限公司屏障动物房 1340 |
| 动物在室时间 | : | 2020-07-03 至 2020-07-31 (1340) |
| 报告出具人员 | : |  |
| 报告出具日期 | : |  |
| 报告复核人员 | : |  |
| 报告复核日期 | : |  |

**苏州华测生物技术有限公司**

**CTI BIOTECHNOLOGY（SUZHOU）CO.,LTD**

**1 控制和监测系统**

|  |  |
| --- | --- |
| **控制系统** | **Johnson公司Metasys自动控制全新风中央空调系统** |
| **数据采样隔** | **1次/15分钟** |
| **温度设定** | **16 - 26 °C** |
| **日温差设定** | **≤ 4 °C** |
| **相对湿度设定** | **40 % - 70 %** |
| **监测系统** | **Johnson Metasys系统** |

**2检测结果与评价**

**2.1 温度**

**温度汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间 | 实际温度°C | 总采集个数 | 超出设定温度个数 | 合格率% |
| 1340 | 19.8-22.4 | 2784 | 0 | 100. |
| 试验期间该动物房温度分布情况见附图。 | | | | |

**日温差汇总表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 房间 | 实际日温差°C | 日温差大于4°C天数 |
| 1340 | 0.1-2.0 | 0 |

**2.2湿度**

**湿度汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间 | 实际相对湿度% | 总采集个数 | 超出设定湿度个数 | 合格率% |
| 1340 | 55.3-68.7 | 2784 | 0 | 100. |
| 试验期间该动物房湿度度分布情况见附图。 | | | | |



